## 基準項目
データセンター適合仕様書（基準項目）
分類 | NO. | 評価項目 | 適合内容 | 備考
建物 （Ｂ） | 1 | 建物用途 （建物としてＤＣ専用であるか否か） ＊主要基幹テナントとは、ビルの定期点検等に対して、何らかのバックアップ対策をたて、データセンターの機能が予定外に停止する懸念の無いテナントを想定している。 ＊ＤＣ・通信関連テナントとは、通信ビル等においてデータセンターが独立した専用区画となっているテナントを想定している。 | 複数用途 （主要基幹テナント）
| 2 | 2）建築基準法による評価の場合 ※1：官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（建設大臣官房官庁営繕部監修、平成８年版） 高さ60ｍを超える高層建築物、免震建物はⅠ類 ※2：今後50年間に10％の確率で発生する可能性のある予測震度（文部科学省 全国地震動予測地図） J-SHISで震度階を表示させるときには、（A）を「すべての地震」、（B）を「最大ケース」とし、（C）は「2012年版（モデル１）とモデル（２）」の震度階が大きな値を採用する。 | 1981年6月改正の建築基準法に準拠、 かつ耐震性能はⅡ類またはⅠ類相当※１
1981年6月改正の建築基準法に準拠、 かつ耐震性能はⅡ類相当※１
セキュリティ （Ｓ） | 1 | セキュリティ管理レベル | 建物、サーバ室
電気設備 （Ｅ） | 1 | 受電回線の冗長性 | 複数回線 （ＳＮＷ、本線予備選、ループ）
| 2 | 電源経路の冗長性 （受電設備～ＵＰＳ入力） | 単一経路
| 3 | 電源経路の冗長性 （ＵＰＳ～サーバ室ＰＤＵ） | 単一経路
| 4 | 非常用発電設備の 冗長性 | Ｎ
| 5 | ＵＰＳ設備の冗長性 ＊N=1～2台の場合：2Nはティア4と評価する | Ｎ＋１
空調設備 （Ｈ） | 1 | 熱源機器・空調機器の冗長性 ＊N=1～2台の場合：2Nはティア4と評価する ＊サーバ室を評価対象とする | Ｎ＋１
| 2 | 熱源機器・空調機器用 電源経路の冗長性 | 単一経路
通信設備 （Ｔ） | 1 | 引き込み経路 キャリアの冗長性 ＊サーバ室に直接引き込む経路も１経路とする | 冗長性を利用毎に選択
| 2 | 建物内ネットワーク経路の冗長性 ＊サーバ室に直接引き込む経路も１経路とする | 冗長性を利用毎に選択
設備運用 （Ｍ） | 1 | 常駐管理体制 | 8時間/日以上の 常駐管理
| 2 | 運用マネジメントの仕組みと運用 （運用要員の育成プログラムなど含む） | ＩＳＯ27001又はＦＩＳＣ運用基準において、設備運用に関する項目に準拠

## 推奨項目
データセンター適合仕様書（推奨項目）
分類 | NO. | 評価項目 | 適合内容 | 備考
立地条件 その他リスク （Ｒ） | 1 | 地盤の安定性 | 液状化危険度が「かなり低い」と判定
| 2 | 施設周辺の環境 地震や洪水、高潮・津波、落雷等のリスク調査を行い、その対応方法について準備がされているか | 位置していない （市提供のハザードマップより）
建物 （Ｂ） | 1 | 設備（機器、配管等）の耐震安全性 ※１ ＩＴ機器：サーバラック、フリーアクセスフロア等 重要機器：コンピュータ及び関連機器の機能維持に関連する電源、空調、防災・防犯設備 一般機器：ＩＴ機器・重要機器以外の設備 ※２ 今後50年間に10％の確率で発生する可能性のある予測震度（文部科学省 全国時振動予側地図） | ＩＴ機器：耐震クラスＡ相当※１ 重要機器：耐震クラスＡ相当 一般機器：耐震クラスＡ相当 | 震度6弱以下 ※2
|  |  | ＩＴ機器：耐震クラスＡ相当※１ 重要機器：耐震クラスＡ相当 一般機器：耐震クラスＢ相当 | 震度6強以上 ※2
| 2 | 地震発生後の早期復旧体制・準備 地震時に被害や施設の機能停止が発生した場合に早期に復旧できるための体制・準備（緊急対応マニュアル、防災マニュアル、ＢＣＰ等）があるか | 早期復旧体制・準備がある
| 3 | 建物の耐火性能 | 耐火建築物
サーバ室 及び データ保管室 （Ｃ） | 1 | 耐火性能、区画 | 専用の防火区画
| 2 | サーバ室の前室 | 前室あり
| 3 | サーバ室の火災検知システム | 高感度検知システム
| 4 | ガス系消火システム | あり
| 5 | サーバ室の漏水検知システム | あり
セキュリティ （Ｓ） | 1 | 建物 | 人又はＩＣカード・生体認証
| 2 | サーバ室 | ＩＣカードに加えてテンキー又は生体認証 （共連れ防止対策＋２要素認証）
| 3 | ラック | 鍵又はＩＣカード・生体認証、利用者にオペレータを帯同 （センター運用要員又はＩＣカード等によるラック扉の施開鍵管理）
| 4 | 建物 | 人又はカメラ （画像の記録またはモニタリングのみ）
| 5 | サーバ室 | カメラ（画像の記録のみ）
| 6 | ラック | カメラ（架列単位）
電気設備 （Ｅ） | 1 | サーバ室照明電源の冗長性 | 商用電源＋非常用発電機電源
| 2 | ＵＰＳの停電補償時間 | 10分
| 3 | 非常用発電機の燃料確保量 （オイル供給会社の優先供給契約は含まない） | 72時間
| 4 | 中央監視設備 | あり
空調設備 （Ｈ） | 1 | 熱源機械室の区画 | 独立した専用区画室
| 2 | 空調用補給水の備蓄量 （加湿・冷却塔補給水） | 24時間
| 3 | 熱源機器・空調機用電源の冗長性 （停電時のサーバ室温上昇防止対応） | 非常用発電機電源
通信設備 （Ｔ） | 1 | ＭＤＦ室、ネットワーク室の区画 | コンピュータ室内に設置
| 2 | ＭＤＦ室、ネットワーク室の冗長性 | 案件毎に選択
| 3 | 建物内通信機器（ルータ/スイッチ）の冗長性 | 案件毎に選択
| 4 | 通信関連機器電源の冗長性 | 案件毎に選択